## RESEAU
RESEAU BT:
| 220volts tri sans neutre | régime IT | surveillance défaut terre par CPI | parasurtenseur entre neutre et terre ou phase et terre si neutre non accessible
| 380volts tri sans neutre | régime IT | surveillance défaut terre par CPI | parasurtenseur entre neutre et terre ou phase et terre si neutre non accessible
| 410volts tri sans neutre | régime IT | surveillance défaut terre par CPI | parasurtenseur entre neutre et terre ou phase et terre si neutre non accessible
REMARQUE:
pour toutes les distributions 220volts phase phase la protection doit être biphasée et tout organe de coupure doit couper les
2 phases
pour le tertiaire il sera créé un régime TT
La chute de tension au maximum sera de 5%

## Standard électrique
N=° | STANDARD ELECTRIQUE | Conformité ou modification
Ce standard doit être applique dans son intégralite et ne pourra en aucun cas être remis en cause sauf accord INDUSTEEL LOIRE il devra être rendu annoté avec la proposition
mise à jour le
| DATE D'EMISSION DU STANDARD | 2008-11-17 | rajout de protection disjoncteur cadenassable
| DATE DE REMISE DU STANDARD |  | ligne 92
DELAI
A | ARMOIRES ELECTRIQUES:
1 | Réserve 20% de place disponible
2 | Borniers de bas d'armoire inclinés à 45° et situés au minimum à 150 mm du bas
3 | Borniers horizontaux ou verticaux avec 50 mm de part et d'autre
4 | Goulottes avec 20 % de place disponible
5 | Cloisonnement d'appareillage de classe de puissance différente (contacteur,relayage,automate)
6 | Isolement des jeux de barre
7 | Protection par écran transparent des pièces sous tension apparentes ( circuit puissance ) voir possibilité trou pour passage pointe de touche
8 | Fermeture armoires et coffrets par clés n°405 ou 455 ,sur pont fermeture manuelle en plus haut et bas " espagnolette ", les serrures seront à verrouillage automatique
9 | Eclairage des armoires par appareillages sans amorceur ou starter + interrupteur
10 | Prise 220V~ 2P+T au standard français, 630VA protégé par disjoncteur différentiel 30mA , avec transfo d'isolement de sécurité
11 | Appareillage fixé sur platine ou profilé ou tôle pleine , à renforcer dans la cas d'appareillage lourd
12 | Entrée des câbles par presse-étoupes sur plaque démontable avec 20% de trous de réserve diametre 10.5 avec bouchon etanche sur bas d'armoire 2TANCHE
13 | Fixation armoires embarquées aux points hauts et bas avec renforts intérieurs et montage silanbloc
14 | Etiquette armoire : titre,provenance,câble(ex:refroidissoir,3*220V,4*16²,poste T2) 100/50
15 | Etiquette départ poste électrique : nom installation alimentée(reciprocite),câble (ex:refroidissoir,4*16²) 100/50
16 | Affiche d'indentification INDUSTEEL LOIRE (ELxxx) numéro à prendre auprès du BE
17 | en préparation coffrets prises
18 | en préparation coffrets prises
19 | en préparation coffrets prises
20 | Température mini 5°C maxi 45°C si présence electronique
21 | Aucun matériel sur le dessus des armoires sauf résistance et climatisation
22 | Prévoir pochette pour plans et tablette
23 | IP 55 mini
24 | Si armoire à 2 battants ,le battant sans poignée doit être verrouillable haut et bas
25 | Alimentation par le haut des appareils
26 | compteur d'énergie visible de l'extèrieur pour installation >= 100kw
27 | compteur horaire sur moteur visible de l'extèrieur
28 | Repérage de l'appareillage:repère et fonction sur l'appareil et la goulotte
B | APPAREILLAGE DE CONTROLE ET DE COMMANDE
1 | Alimentation par transformateur 220/380/110V surveillance defaut terre ,signalisation (CPI)
2 | Relais de contrôle: à bornes vissées
3 | Relais de contrôle: non débrochables pour armoires embarquées
4 | Relais de commande: Télémécanique
5 | Bouton-poussoirs: diamètre 22mm
6 | Voyants séparés: diamètre 22mm avec transformateur ou à leds
7 | Couleurs voyants:
Vert: marche
Rouge: arrêt
Orange: alarme, défaut
Blanc: information
8 | Organes de commande à clés n°405 ou 455 sauf sécurité
9 | Interr. fusibles avec contact de précoupure et percuteur et protection contre la marche en monophasé
10 | Bornes à fusibles et sectionnables surtout pour les electro-vannes"système précablé avec leds incorporé"
11 | Bornes à simple étage, pas de 6 mn mini à vis ,borne double interdite pas de borne à ressort
12 | Voir schema type de distribution en page 9/10
13 | Toute borne particulière doit être signalée
14 | Détecteur inductif alternatif et continu avec led S/T et détection taille à définir avec le chargé d'affaire
15 | ARRÊT D'URGENCE :sa (fonction ( éléctrique et ou mécanique sera étudié au cas par cas ) en application de la norme EN 418 avec garde
16 | Electro-vanne en 110 volts seront connectées avec
17 | Signaler par bornes de couleur orange les circuits restant sous tension après ouverture de l'interupteur général
18 | Respect normes couleurs fils
C | APPAREILLAGE DE PUISSANCE BASSE TENSION
1 | Organe de coupure général(interupteur)manoeuvrable et cadenassable de l'extérieur de l'armoire à ouverture en charge non frontale
2 | Interrupteurs rotatifs à fusibles cadenassables et à coupure visible, motorisés pour les fortes puissances,avec contact précoupure et protection contre la marche en monophasé
3 | Sectionneurs fusibles avec contact précoupure et protection marche monophasé
4 | Disjoncteur cadenassable
5 | Résistances de démarrage et de freinage réserve de puissance 40% A.E.I en dehors des armoires
6 | Bornes Entrelec pour cosses rondes>25A==> borne de puissance
7 | Transformateurs d'alimentation en bas des armoires
8 | Pour les variateurs et démarreur respecter les recommandations constructeurs
9 | Tout disjoncteur devra être équipé d'un contact de défaut et d'un contact de signalisation de position à voir avec le chargé d'affaire
10 | Cas d'un démarrage étoile triangle 3 contacteurs identiques
11 | Tous les départs de puissance doivent être cadenassable sans adjonction de pièces mobiles
12 | Pour toute installation les calculs devront être fournis
D | PROTECTIONS ELECTRIQUES
1 | (voir schema de principe page 9/10)
2 | Les protections seront assurees par disjoncteurs sur la commande et mesure
3 | Fusibles à percuteur
4 | Protections thermiques et magnétiques: à réarmement manuel
5 | Arrêt d'urgence coup de poing diamètre 40mm à accrochage Télémécanique pas de clef avec garde
6 | Sondes ipsothermiques dans bobinages moteurs ,Pt 100 ohms pour moteurs> 50kw
7 | Protection moteurs >100kW par relais Télémécanique type LT6 | à revoir
8 | Prises avec contact de précoupure si >32A ou systeme a ouverture en charge
9 | Si on admet déclenchement sur défaut terre:transformateur avec une borne secondaire à la terre, ou disjoncteur differentiel sur chaque départs,jamais général
10 | Alimentation spécifique: cas des distribution tri+N
mise en place d'un transformateur d'isolement primaire tri secondaire tri+N mis à la terre
tous les départs seront protégés par différentiel
l'affichage précisera très clairement neutre distribué
I | COMPTAGE SURVEILLANCE DEFAUT TERRE
1 | Un machine doit comporter un système de comptage d'énergie
E | CABLAGE / REPERES
1 | Câblage appareillage en fils souples mini 1,5mm² (sauf électronique)+embouts de cablâge
2 | Principe de reperage (folio/fil)
3 | Cables de puissance: cosses aux extrémités
4 | Pas de contrainte mécanique sur connexions
5 | Cables repérés à l'arrivée aux coffrets, armoires et appareillages
6 | Pas de mélange de tension dans un même cable
7 | Pas de fixation de cables le long de tuyauteries
8 | Eclairage des locaux, ateliers et bureaux sur réseau éclairage
9 | Aucun appareillage de puissance sur réseau éclairage sauf tableaux de distribution
10 | Surélever les chemins de cables de 10cm mini par rapport au fond des caniveaux
11 | Repérage des fils: couleur et numéroté
12 | Repérage des cables par étiquettes métalliques frappées et attache métallique
13 | La filerie doit être rpérée en amont et en aval des borniers
14 | Liaison équipotentielle sur l'appareillage
15 | Tout branchement doit etre fait a partir d'un poste ou d'une armoire de distribution sauf modification armoire
16 | Pas de câbles rigides sur capteurs et actionneurs (bornes moteur par ex.) ,cablâge en HO7RNF
17 | Alimentation par le haut des appareils
18 | Les fils et les bornes des circuits non interompus par l'interupteur général doivent être de couleur ORANGE (norme EN 60204-1 )
Commun bobines, tout appareil actif…: BLANC
Commun contact, actionneurs….: NOIR
Fil intermédiaire: MARRON
24Volts: VIOLET
19 | Repérage de l'appareillage:repère et fonction non fixés sur l'appareil
20 | Repérage de tout organe actif
21 | Dans un poste ou une armoire le départ doit comporter une étiquette spécifiant: 100x50 écriture noire sur fond blanc
la destination
la tension ex 3*410+N
la section ex 3*150AL+1*75
22 | A l'arrivée sur l'armoire:
la provenance
la tension ex 3*410+N
la section ex 3*150AL+1*75
Respecter la concordance des repérages entre les différents plans électriques , hydrauliques mécaniques
F | DOSSIERS
1 | Nomenclature
2 | Schémas électriques:
provenance des alimentations
calibrage des protections (type de protection, pdc…)
synoptique d'implantation des matériels dans les armoires, coffrets, capteurs, actionneurs
Caractéristiques des appareillages
3 | transformateur: U1/U2 P Ucc..
4 | fusible: type, taille, valeur…
5 | disjoncteur: type, courbe, pdc, calibre…
6 | moteur: tension, puissance, vitesse, partiicularités…
7 | convertisseur: type, entrée, sortie…
8 | resistances: valeur, puissance, service…
9 | Schémas des borniers
10 | Fournir deux exemplaires papier et l'ensemble sur DAO
F | AUTRES
1 | Les éclairages seront de marque ALSTRÖM a vapeur de sodium sauf spécification particuliere
2 | Les éclairages en fosse seront de marque DSE
3 | Les éclairages de sécurités devront avoir un systéme de test et de position repos
4 | Les communs doivent être bouclés
5
H | MISE A LA TERRE
1 | Les chemins de câbles doivent être reliés à la terre au minimun à leur 2 extrèmités et tous les 20m
2 | Les armoires doivent être reliées à la terre par le câble d'alimentation
3 | Les armoires doivent être reliées à leur support par une tresse
4 | En aucun cas l'armoire ne doit servir de conducteur
5 | Dans une armoire tous les terres sont reliées en un seul et même point
I | AVERTISSEURS SONORES
1 | Evacuation d'urgence norme NFS 32001 son 16 ( 544Hz/100ms - 440Hz/400ms )
2 | Alarme urgente interventioon immédiate son 23 ( stidulé 800/1000 Hz ) ( 50Hz)
3 | Signalisation défaut , installation de sécurité son 15 ( bip - bip rapide 660 Hz ) ( 150 ms )
4 | Ponts roulants son 1 ( modulé bi - ton 800 / 1000 Hz ) ( 1 Hz )
5 | Déplacements d'éléments mobiles son 12 ( bip - bip aigü 2400 Hz ) ( 1 Hz )
J | MOTEURS
1 | Les moteurs sur pont roulant seront de type sidérurgique
2 | Les moteurs sur pont roulant seront équipés de sondes pt100
3 | Les moteurs de levage seront avec codeurs intégrés
4 | Les moteurs pilotés par variateur seront équipés au moins d'un roulement isolé
K | PRISES
1 | Les prises 2P+T brochage domestique 16A seront de type HYPRA protégées par différentiel 30mA
2 | Les prises 3P+T seront de type MARECHAL protégées par disjoncteur 63A et différentiel 300mA
| - en 400Volts réf : Socle métal DN6 90A 400V 3P+T sur manchon incliné 30° métal (ref 396A027) si régime IT | à vérifier
| - en 230Volts réf : Socle métal DN6 90A 230V 3P+T sur manchon incliné 30° métal (ref 396A027) | à vérifier
STANDARD ELECTRIQUE
INDUSTEEL LOIRE

## SCHTYPE2
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25
| relais de marche | [10 empty] | Commande ventilateur | [8 empty] | Défaut
110V | [6 empty] | fil 01 créé en folio 02 | [16 empty] | noir | [10 empty] | vers folio 08 28
02 01
BP 0703
1
symbole
BP 0704
[9 empty] | KA 0704 | [7 empty] | KA 0704 | [9 empty] | KA 129
marron
2
FU153
[6 empty] | 3 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 5
[7 empty] | folio |  | tranche | [19 empty] | HL 0718
|  |  |  | KA 0704 | [10 empty] | KM 0711
blanc
02 02
[5 empty] | O | F | [9 empty] | O | F
[6 empty] | 6 |  | dans la tranche | [7 empty] | 12 4 | 10 3
[6 empty] | 11 | [10 empty] | 19 3
[6 empty] | 08 7 | [10 empty] | 10 3
[17 empty] | MACHINE | [10 empty] | Dessiné |  |  |  | N dossier |  |  | N dossier |  |  | Folio
[17 empty] | sous ensemble |  |  |  |  | Nom fournisseur | [15 empty] | 7
indice date nom | [5 empty] | modifications | [21 empty] | date : |  |  |  | fournisseur |  |  | CLI |  |  |  | 28

## Schtype 220V
| 220/380 |  | 220/380
|  | 24V cc |  | 24V cc | (secourue)
220v
220V | [6 empty] | 110V
POSTE 380
contrôleur perm d'isolement
eclairage armoire
prises maxi 2 Ampères
automate
écran CCX ou
Magelis
entrée automate
relayage
sortie automate cde
E A
E A
E A O/F
E A fusion fusible
PUISSANCE
interupteur général cde extèrieure latérale cadenassable
sortie automate signalisa(voyant)
*ARRET D'URGENCE A DEFINIR
E A =entrée automate sur défaut et ouvert manuellement
contrôleur perm d'isolement
E A
E A
E A
E A
E A
E A O/F
E A fusion fusible
contrôleur perm d'isolement
Codeurs
E A
surv U bat
E A
entrée automate
E A
E A
Instrumentations
E A
E A
E A
Schéma de principe proposé (à adapter)

## Schtype 24V
| 220/380 |  |  | 220/380
|  | 24V cc | secourue |  | 24V cc | (secourue)
110V
220v
220V
POSTE 380
contrôleur perm d'isolement
eclairage armoire
prises maxi 2 Ampères
automate
écran CCX ou
Magelis
entrée automate
relayage
sortie automate cde
E A
E A
E A O/F
E A fusion fusible
PUISSANCE
interupteur général cde extèrieure latérale cadenassable
sortie automate signalisa(voyant)
surv U bat
*ARRET D'URGENCE A DEFINIR
E A =entrée automate sur défaut et ouvert manuellement
contrôleur perm d'isolement
E A
E A
E A
E A
E A
E A O/F
E A fusion fusible
contrôleur perm d'isolement
Codeurs
E A
entrée automate
E A
E A
E A
Instrumentations
E A
E A
Schéma de principe proposé (à adapter)