## STD
N=° | STANDARD ELECTRIQUE | Conformité ou modification
Ce standard doit être applique dans son intégralite et ne pourra en aucun cas être remis en cause sauf accord INDUSTEEL LOIRE il devra être rendu annoté avec la proposition
DATE D'EMISSION DU STANDARD
DATE DE REMISE DU STANDARD
DELAI
A | ARMOIRES ELECTRIQUES:
1 | Réserve 20% de place disponible
2 | Fermeture armoires et coffrets par clés n°405 ou 455 ,sur pont fermeture manuelle en plus haut et bas " espagnolette ", les serrures seront à verrouillage automatique
3 | Cloisonnement d'appareillage de classe de puissance différente (contacteur,relayage,automate)
4 | Protection par écran transparent des pièces sous tension apparentes voir possibilité trou pour passage pointe de touche
5 | Goulottes avec 20 % de place disponible
6 | Tous les fils des câbles raccordés à des bornes même ceux inutilisés
7 | Borniers de bas d'armoire inclinés à 45° et situés au minimum à 150 mm du bas
8 | Borniers horizontaux ou verticaux espace minimum de 50 mm de part et d'autre entre goulottes et borniers
9
10
11 | Eclairage des armoires par appareillages sans amorceur ou starter + interrupteur (mobile aimanté)
12 | Prise 220V~ 2P+T au standard français, 630VA protégé par disjoncteur différentiel 30mA , avec transfo d'isolement de sécurité
13 | Appareillage fixé sur platine ou profilé, à renforcer dans la cas d'appareillage lourd
14 | Entrée des câbles par presse-étoupes sur plaque démontable avec 20% de trous de réserve diametre 10.5 avec bouchon etanche sur bas d'armoire
15 | Fixation armoires embarquées aux points hauts et bas avec renforts intérieurs et montage silentbloc
16 | Etiquette armoire : n° identification Industeel,titre,provenance,câble(ex:refroidissoir,3*220V,4*16²,longueur,poste T2) 100/50mm
17 | Etiquette départ poste électrique : nom installation alimentée(reciprocite) et n° identification Industeel,câble (ex:refroidissoir,4*16²,longueur) 100/50mm
18
19
20
21
22 | Températures mini et maxi doivent respecter les spécifications des appareillages
23 | Aucun matériel sur le dessus des armoires seules résistances et selfs sont tolérées
24 | Prévoir range-documents pour plans et tablette
25 | Indice de protection adapté à l'environnement
26 | Si armoire à 2 battants ,le battant sans poignée doit être verrouillable haut et bas
27 | Alimentation par le haut des appareils
28 | compteur d'énergie pour installation >= 100kw
29
Repérage de l'appareillage:repère sur l'appareil et fonction sur la goulotte
B
1 | APPAREILLAGE DE CONTROLE ET DE COMMANDE
2 | Alimentation par transformateur 220/380/110V surveillance defaut terre ,signalisation (CPI)
3
4 | Relais de contrôle: non débrochables pour armoires embarquées
5 | Relais de commande: Schneider
6 | Bouton-poussoirs: diamètre 22mm (IP fonction ambiance)
7 | Voyants séparés: diamètre 22mm à leds
Couleurs voyants:
Vert: marche
Rouge: arrêt
Orange: alarme, défaut
8 | Autres: information
9 | Organes de commande à clés n° à définir par Industeel
10
11 | Bornes à fusibles et sectionnables surtout pour les electro-vannes
12 | Bornes à simple étage, pas de 6 mm mini, à vis ,borne double interdite, pas de borne à ressort
13 | Voir schema type de distribution en page 9/10
14 | Toute borne particulière doit être signalée
15 | Détecteur inductif alternatif et continu avec leds S/T et détection, taille à définir avec le chargé d'affaire
16 | ARRÊT D'URGENCE :sa (fonction ( éléctrique et ou mécanique sera étudié au cas par cas ) en application de la norme EN 418, avec garde sans trous
17 | Electro-vannes en 110 volts seront connectées avec tête précablée avec LED
18 | Signaler par bornes de couleur orange les circuits restant sous tension après ouverture de l'interupteur général
Respect normes couleurs fils
Voyant présence tension
C | Détecteur capacitif alternatif et continu avec leds S/T et détection, taille à définir avec le chargé d'affaire
1 | APPAREILLAGE DE PUISSANCE BASSE TENSION
2 | Organe de coupure général(interupteur)manoeuvrable et cadenassable de l'extérieur de l'armoire à ouverture en charge non frontale
3 | Interrupteurs rotatifs à fusibles cadenassables et à coupure visible, motorisés pour les fortes puissances,avec contact précoupure et protection contre la marche en monophasé
4 | Sectionneurs fusibles avec contact précoupure et protection marche monophasé
5 | Disjoncteur cadenassable
6 | Résistances de démarrage et de freinage réserve de puissance 40% A.E.I en dehors des armoires
7 | Bornes Entrelec pour cosses rondes>25A==> borne de puissance
8 | Transformateurs d'alimentation en bas des armoires
9 | Pour les variateurs et démarreur respecter les recommandations constructeurs
10 | Tout disjoncteur devra être équipé d'un contact de défaut et d'un contact de signalisation de position à voir avec le chargé d'affaire
11 | Cas d'un démarrage étoile triangle 3 contacteurs identiques
12 | Tous les départs de puissance doivent être cadenassable sans adjonction de pièces mobiles
Pour toute installation les calculs devront être fournis
D
1 | PROTECTIONS ELECTRIQUES
2 | (voir schema de principe page 9/10)
3 | Les protections seront assurees par disjoncteurs sur la commande et mesure
4 | Fusibles à percuteur
5 | Protections thermiques et magnétiques: à réarmement manuel
6 | Arrêt d'urgence coup de poing diamètre 40mm à accrochage Télémécanique pas de clef avec garde
7 | Sondes ipsothermiques dans bobinages moteurs ,Pt 100 ohms pour moteurs> 50kw | à revoir
8 | Protection moteurs >100kW par relais Télémécanique type LT6
9 | Prises avec contact de précoupure si >32A ou systeme a ouverture en charge
10 | Si on admet déclenchement sur défaut terre:transformateur avec une borne secondaire à la terre, ou disjoncteur differentiel sur chaque départs,jamais général
Alimentation spécifique: cas des distribution tri+N
mise en place d'un transformateur d'isolement primaire tri secondaire tri+N mis à la terre
tous les départs seront protégés par différentiel
l'affichage précisera très clairement neutre distribué
I
1 | COMPTAGE SURVEILLANCE DEFAUT TERRE
Un machine doit comporter un système de comptage d'énergie
E
1 | CABLAGE / REPERES
2 | Câblage appareillage en fils souples mini 1,5mm² (sauf électronique)+embouts de cablâge
3 | Principe de reperage (folio/fil)
4 | Cables de puissance: cosses aux extrémités
5 | Pas de contrainte mécanique sur connexions
6 | Cables repérés à l'arrivée aux coffrets, armoires et appareillages
7 | Pas de mélange de tension dans un même cable
8 | Pas de fixation de cables le long de tuyauteries
9 | Eclairage des locaux, ateliers et bureaux sur réseau éclairage
10 | Aucun appareillage de puissance sur réseau éclairage sauf tableaux de distribution
11 | Surélever les chemins de cables de 10cm mini par rapport au fond des caniveaux
12 | Repérage des fils: couleur et numéroté
13 | Repérage des cables par étiquettes métalliques frappées et attache métallique
14 | La filerie doit être rpérée en amont et en aval des borniers
15 | Liaison équipotentielle sur l'appareillage
16 | Tout branchement doit etre fait a partir d'un poste ou d'une armoire de distribution sauf modification armoire
17 | Pas de câbles rigides sur capteurs et actionneurs (bornes moteur par ex.) ,cablâge en HO7RNF
18 | Alimentation par le haut des appareils
Les fils et les bornes des circuits non interompus par l'interupteur général doivent être de couleur ORANGE (norme EN 60204-1 )
Commun bobines, tout appareil actif…: BLANC
Commun contact, actionneurs….: NOIR
Fil intermédiaire: MARRON
19 | 24Volts: VIOLET
20 | Repérage de l'appareillage:repère et fonction non fixés sur l'appareil
21 | Repérage de tout organe actif
Dans un poste ou une armoire le départ doit comporter une étiquette spécifiant: 100x50 écriture noire sur fond blanc
la destination (installation + n° identification Industeel de l'armoire)
la tension ex 3*410+N
22 | la section et la longueur ex 3*150AL+1*75 120m
A l'arrivée sur l'armoire:
le n° identification Industeel de l'armoire
la provenance
la tension ex 3*410+N
la section et la longueur ex 3*150AL+1*75 120m
Respecter la concordance des repérages entre les différents plans électriques , hydrauliques mécaniques
F
1 | DOSSIERS
2 | Nomenclature
Schémas électriques:
provenance des alimentations
calibrage des protections (type de protection, pdc…)
synoptique d'implantation des matériels dans les armoires, coffrets, capteurs, actionneurs
3 | Caractéristiques des appareillages
4 | transformateur: U1/U2 P Ucc..
5 | fusible: type, taille, valeur…
6 | disjoncteur: type, courbe, pdc, calibre…
7 | moteur: tension, puissance, vitesse, partiicularités…
8 | convertisseur: type, entrée, sortie…
9 | resistances: valeur, puissance, service…
10 | Schémas des borniers
F | Fournir deux exemplaires papier et l'ensemble sur DAO
1 | AUTRES
2 | Les éclairages seront de marque ALSTRÖM a vapeur de sodium sauf spécification particuliere
3 | Les éclairages en fosse seront de marque DSE
4 | Les éclairages de sécurités devront avoir un systéme de test et de position repos
5 | Les communs doivent être bouclés
H
1 | MISE A LA TERRE
2 | Les chemins de câbles doivent être reliés à la terre au minimun à leur 2 extrèmités et tous les 20m
3 | Les armoires doivent être reliées à la terre par le câble d'alimentation
4 | Les armoires doivent être reliées à leur support par une tresse
5 | En aucun cas l'armoire ne doit servir de conducteur
Dans une armoire tous les terres sont reliées en un seul et même point
I
1 | AVERTISSEURS SONORES
2 | Evacuation d'urgence norme NFS 32001 son 16 ( 544Hz/100ms - 440Hz/400ms )
3 | Alarme urgente interventioon immédiate son 23 ( stidulé 800/1000 Hz ) ( 50Hz)
4 | Signalisation défaut , installation de sécurité son 15 ( bip - bip rapide 660 Hz ) ( 150 ms )
5 | Ponts roulants son 1 ( modulé bi - ton 800 / 1000 Hz ) ( 1 Hz )
Déplacements d'éléments mobiles son 12 ( bip - bip aigü 2400 Hz ) ( 1 Hz )
J
1 | MOTEURS
2 | Les moteurs sur pont roulant seront de type sidérurgique
3 | Les moteurs sur pont roulant seront équipés de sondes pt100
4 | Les moteurs de levage seront avec codeurs intégrés
Les moteurs pilotés par variateur seront équipés au moins d'un roulement isolé
K
1 | PRISES
2 | Les prises 2P+T brochage domestique 16A seront de type HYPRA protégées par différentiel 30mA
| Les prises 3P+T seront de type MARECHAL protégées par disjoncteur 63A et différentiel 300mA | à vérifier
| - en 400Volts réf : Socle métal DN6 90A 400V 3P+T sur manchon incliné 30° métal (ref 396A027) si régime IT | à vérifier
- en 230Volts réf : Socle métal DN6 90A 230V 3P+T sur manchon incliné 30° métal (ref 396A027)
STANDARD ELECTRIQUE
INDUSTEEL LOIRE

## RESEAU
RESEAU BT:
| 220volts tri sans neutre | régime IT | surveillance défaut terre par CPI | parasurtenseur entre neutre et terre ou phase et terre si neutre non accessible
| 380volts tri sans neutre | régime IT | surveillance défaut terre par CPI | parasurtenseur entre neutre et terre ou phase et terre si neutre non accessible
| 410volts tri sans neutre | régime IT | surveillance défaut terre par CPI | parasurtenseur entre neutre et terre ou phase et terre si neutre non accessible
REMARQUE:
pour toutes les distributions 220volts phase phase la protection doit être biphasée et tout organe de coupure doit
couper les 2 phases
pour le tertiaire il sera créé un régime TT
La chute de tension sera au maximum de 5%

## SCHTYPE2
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25
| relais de marche | [10 empty] | Commande ventilateur | [8 empty] | Défaut
110V | [6 empty] | fil 01 créé en folio 02 | [16 empty] | noir | [10 empty] | vers folio 08 28
02 01
BP 0703
pour toutes les distributions 220volts phase phase la protection doit être biphasée et tout organe de coupure doit
couper les 2 phases
1
symbole
BP 0704
[9 empty] | KA 0704 | [7 empty] | KA 0704 | [9 empty] | KA 129
marron
2
FU153
[6 empty] | 3 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 5
[7 empty] | folio |  | tranche | [19 empty] | HL 0718
|  |  |  | KA 0704 | [10 empty] | KM 0711
blanc
02 02
[5 empty] | O | F | [9 empty] | O | F
[6 empty] | 6 |  | dans la tranche | [7 empty] | 12 4 | 10 3
[6 empty] | 11 | [10 empty] | 19 3
[6 empty] | 08 7 | [10 empty] | 10 3
[17 empty] | MACHINE | [10 empty] | Dessiné |  |  |  | N dossier |  |  | N dossier |  |  | Folio
[17 empty] | sous ensemble |  |  |  |  | Nom fournisseur | [15 empty] | 7
indice date nom | [5 empty] | modifications | [21 empty] | date : |  |  |  | fournisseur |  |  | CLI |  |  |  | 28

## STD (rev 4)
REV 4
Les installations devront respecter les normes suivantes: NFC13 200 - NFC15 100 - NF-EN 60204-1 - NF EN 292-1-2 - NF EN 418 - NF EN 954-1 - NF EN 1032 - NF EN 50 014 - NF EN 60079
et les décrets suivants : 88 1056 - 92 765 - 92 766 - 92 767
De plus ce standard doit être appliqué dans son intégralité et ne pourra en aucun cas être remis en cause sauf accord INDUSTEEL
Toute non conformité non validée par Industeel devra être corrigée aux frais du fournisseur
2016-11-04
A. CERRUTTI
thème | Code | Indice | Obligations | Précisions | Divers | Référent
ARMOIRES ELECTRIQUES, COFFRETS, PUPITRES | A |  |  |  | ANNOTATIONS
| A | 1 | Console déportée sur porte armoire ( Prendre soin de l'étanchéïté)
APPAREILLAGE DE CONTROLE ET DE COMMANDE | B |  |  |  | ANNOTATIONS
| B | 1 | Relais de sortie en basse consommation
APPAREILLAGE DE PUISSANCE BASSE TENSION | C |  |  |  | ANNOTATIONS
| C | 1
PROTECTIONS ELECTRIQUES | D |  |  |  | ANNOTATIONS
| D | 1 | Les résistances de puissance, quelqu'elles soient, seront installées à l'extérieur
CABLAGE | E |  |  |  | ANNOTATIONS
| E | 1 | Voir standard électrique
REPÉRAGE | F |  |  |  | ANNOTATIONS
| F | 1 | Voir standard électrique
PLANS ELECTRIQUES | G |  |  |  | ANNOTATIONS
| G | 1 | Mise à jour des schémas électrique ( format *.dwg) sur cartouche INDUSTEEL
ECLAIRAGES | H |  |  |  | ANNOTATIONS
| H | 1
MOTEURS | J |  |  |  | ANNOTATIONS
| J | 1 | Liaisons moteur / variateur en cable blindé |  |  | FF
| J | 2 | Codeurs BEI Ideacod | de préférence, installer codeur stocké magasin
| J | 3 | Liaison codeur / moteur : accouplement flexible isolant PAGU-FLEX (Hohner)
DISTRIBUTION | L |  |  |  | ANNOTATIONS
| L | 1 |  |  | voir cellule réseau | Cellule Réseau
VARIATEURS | O |  |  |  | ANNOTATIONS
| O | 1 | Résistances de freinage en dehors des armoires avec réserve de puissance 40% | attention si dans local clos => prévoir évacution calories du local
| O | 2 | Les variateurs et lesdémarreurs seront de marque Danfoss, Siemens
| O | 3 | Les démarreurs devront avoir le court-circuitage en interne
| O | 4
| O | 5 | L'implantation des composants devra respecter les recommandations du constructeur
| O | 6 | L'alimentation de la commande des variateurs devra être indépendante de la puissance | alimentattion externe
| O | 7 | Sauvegarde des paramètres dans fichier pockette et fichier informatique
| O | 8 | Fourniture de toutes les valeurs de réglage de la Mise en Service Industrielle
| O | 9
| O | 10 | Documentation en français
| O | 11 | Formation pour personnel ouvriers et techniciens maintenance (liste à définir par IL)
| O | 12 | Carte réseau Ethernet, si besoin
| O | 13 | Les variateurs seront IP54 minimum
Automatisme | P |  |  |  | ANNOTATIONS | Vincent Olivier
| P | 1 | Voir standard
Instrumentations | Q |  |  |  | ANNOTATIONS | Boute/Soulpin
| Q | 1 | Voir standard
STANDARD VARIATEURS
INDUSTEEL France
Site de Chateauneuf